УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного предприятия

«Витебский Бассейн»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.П.Игнатов

« *01* » *августа* 20*23* г.

Температурный график внутренней системы теплопотребления

на отопительный сезон 20*23*/20*24* года при температурном графике

работы тепловой сети *95* / *70* оС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температуранаружноговоздуха,tн, оС | Температурасетевой воды на вводе в тепловой пункт (подающийтрубопровод),t1, оС | Температуратеплоносителя, подаваемого в систему отопления,t3, оС | Температураобратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть (обратный трубопровод), t2, оС |
| 8 | *70* | *37* | *31* |
| 7 | *70* | *38* | *32* |
| 6 | *70* | *39* | *33* |
| 5 | *70* | *41* | *34* |
| 4 | *70* | *40* | *35* |
| 3 | *70* | *43* | *36* |
| 2 | *70* | *44* | *38* |
| 1 | *70* | *45* | *39* |
| 0 | *70* | *46* | *40* |
| - 1 | *70* | *48* | *41* |
| - 2 | *70* | *49* | *41* |
| - 3 | *72* | *51* | *42* |
| - 4 | *75* | *52* | *43* |
| - 5 | *77* | *54* | *44* |
| - 6 | *79* | *55* | *45* |
| - 7 | *81* | *57* | *46* |
| - 8 | *84* | *58* | *46* |
| - 9 | *86* | *59* | *47* |
| - 10 | *88* | *61* | *48* |
| - 11 | *91* | *63* | *50* |
| - 12 | *93* | *64* | *50* |
| - 13 | *95* | *65* | *51* |
| - 14 | *95* | *67* | *52* |
| - 15 | *95* | *68* | *53* |
| - 16 | *95* | *70* | *54* |
| - 17 | *95* | *70* | *55* |
| - 18 | *95* | *70* | *56* |
| - 19 | *95* | *70* | *57* |
| - 20 | *95* | *71* | *58* |
| - 21 | *95* | *71* | *59* |
| - 22 | *95* | *72* | *60* |
| - 23 | *95* | *73* | *60* |
| - 24 | *95* | *74* | *60* |
| - 25 | *95* | *75* | *60* |

*Главный энергетик*

*ГП «Витебский бассейн»* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *В.В.Ветров*

