# Проведен мониторинг санатория «Железнодорожник»

Работниками инспекции надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг санатория «Железнодорожник» УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» (начальник - Марченко Александр Александрович).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», Технического кодекса установившейся практики «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара. ТКП 475-2013», ТКП 295-2011 (02300) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации», а именно:

- ежеквартально не проводится  проверка огнетушителей с регистрацией в  журнале учета и технического обслуживания;

- места для размещения самоспасателей не соответствуют требованиям.

Также во время проведения мониторинга проведена проверка оздоровительного лагеря «Магистраль»:

- не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;

- работники не обучены техническим характеристикам и принципу действия, установленной системы автоматической пожарной сигнализации;

- не переработаны приказы по обеспечению пожарной безопасности;

- инструкция по пожарной безопасности составлена не в соответствии с требованиями;

- отсутствуют учетные карточки на самоспасатели;

- не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;

- на видных местах в жилых помещениях отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации людей и памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай

Мониторинг показал, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте. Начальнику санатория «Железнодорожник» Марченко Александру Александровичу направлены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга противопожарных нарушений. В отношении руководителя начат административный процесс по привлечению к ответственности.