**Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности в учреждениях образования Витебского района**

Сектором надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния пожарной безопасности кафе ЧПТУП «Закольцово-Люкс» и кафе «Катюша» ЧТУП «Белдорпит», расположенных на 89 км автодороги РФ – Витебск – Гомель – граница Украины, на территории Витебского района.

При посещении объектов особое внимание было обращено на исполнение руководством общих требований пожарной безопасности. Руководителями объектов питания не соблюдается противопожарный режим, имеются значительные недостатки.

Так в кафе ЧПТУП «Закольцово-Люкс» недостаточное количество огнетушителей, отсутствует оконечное объектовое устройство системы пожарной сигнализации «Молния», изменено направление открывания двери не по пути эвакуации, на путях эвакуации установлены ролетные двери, в дверях используются замки с ключом, допускается использование печного отопления в здании с пребыванием более 50 человек, не все помещения оборудованы системой пожарной сигнализации, допускается эксплуатация зданий и помещений без разрешительной документации и т.д.

В «Катюша» ЧТУП «Белдорпит» недостаточное количество огнетушителей, изменено направление открывания двери не по пути эвакуации, в дверях используются замки с ключом, помещения кафе не оборудованы системой пожарной сигнализации, здания и помещения эксплуатируются без разрешительной документации и т.д

Руководителям кафе ЧПТУП «Закольцово-Люкс» и кафе «Катюша» ЧТУП «Белдорпит» внесены предложения о приостановлении (запрете) деятельности субъекта.