Информация о нарушениях, 

выявленных мобильной группой  

Витебского районного исполнительного комитета

(октябрь)

1. На территории организации на рампе разгрузки, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы, отсутствуют знаки безопасности;
2. В помещении склада № 2 наблюдается видимое разрушение стены здания производственного цеха (трещина);

3. В помещении склада готовой продукции в проходах осуществляется временная установка готовой продукции;

4. Инструкции по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) не актуализируются в соответствии со сроками;
5. Допущено хранение препаратов с истекшим сроком годности в аптечке первой помощи универсальной;

6. Контейнеры для сбора отходов не содержатся в исправном состоянии (коррозированы), нарушено ограждение контейнерной площадки; территория не содержится в исправном состоянии, местами выбоины;

7. Не все поверхности помещений объекта поддерживаются в исправном состоянии: стены и потолок в помещении пищевых добавок, бытовых помещениях и спиртохранилище с нарушением целостности покрытия; стены в складском помещении готовой продукции, купажном отделении, комнате приема пищи с нарушением целостности покрытия;
8. При обращении продукции допущено использование тары с поврежденным покрытием, дефектами: внутрицеховая тара с дефектами;

9. В санитарно-бытовых помещениях на потолочных осветительных приборах отсутствует защитная арматура;

10. Не обеспечены условия для раздельного хранения личных вещей, одежды и специальной (санитарной) одежды, обуви: шкафчики для хранения одежды не содержится в исправном состоянии;

11. На наружной стороне дверей (ворот) складских и производственных помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют указатели категорий по пожарной опасности (гаражи, склады, цеха), не проведен расчёт категорий по пожарной опасности в соответствие с ТКП 474 (не проведен расчёт категорий);

12. Не восстановлена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании и помещениях;

13. Замки на дверях, расположенных на пути эвакуации (наружные эвакуационные двери), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

14. Не соблюдены проходы в складских помещениях, заставлены готовой продукцией;

15. В противопожарных разрывах между зданиями допускается складирование горючих материалов (устроен навес с остатками поддонов);

16. В производственном помещении не нанесена разметка для электропогрузчика;
17. Вдоль стен помещений, в которых хранится электропогрузчик, отсутствуют колесоотбойные предохранительные устройства;

18. В помещении, в котором хранятся электропогрузчик, грузовые тележки, не вывешивается на видном месте план расстановки напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек;

19. Здания и помещения не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

